Выписки из СНиП 2. 04.01.-85
3.2 Обозначения и единицы измерения

В настоящем своде правил используются следующие обозначения и единицы измерения

	
	
	

	Обозначение
	Наименование величины
	Единица измерения

	go(tot)
	Общий расход воды санитарно-техническим прибором (арматурой)
	л/с

	go(h)
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором (арматурой)
	л/с

	go(c)
	Расход холодной воды санитарно-техническим прибором (арматурой)
	л/с

	
	Расход стоков от санитарно-технического прибора
	л/с

	
	Общий максимальный расчетный расход воды
	л/с

	
	Максимальный расчетный расход горячей воды
	л/с

	
	Максимальный расчетный расход холодной воды
	л/с

	
	Максимальный расчетный расход сточных вод
	л/с

	
	Общий расход воды санитарно-техническим прибором
	л/ч

	
	Расход горячей воды санитарно-техническим прибором
	л/ч

	
	Расход холодной воды санитарно-техническим прибором, принимаемый согласно приложению А
	л/ч

	
	Общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления
	л

	
	Норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления
	л

	
	Норма расхода холодной воды потребителем в час наибольшего потребления
	л

	
	Общий максимальный часовой расход воды
	м

	
	Максимальный часовой расход горячей воды
	м

	
	Максимальный часовой расход холодной воды
	м

	
	Общий средний часовой расход воды
	м

	
	Средний часовой расход горячей воды
	м

	
	Средний часовой расход холодной воды
	м

	
	Расчетный циркуляционный расход горячей воды в системе
	л/с

	
	Расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного
	л/с

	
	Общий расход воды потребителем в сутки (смену)
	л

	
	Расход горячей воды потребителем в сутки (смену)
	л

	
	Расход холодной воды потребителем в сутки (смену)
	л

	
	Расчетный удельный (средний за год) суточный расход горячей воды
	л/сут

	
	Расчетный удельный (средний за год) общий (в том числе горячей воды) суточный расход воды
	л/сут

	
	Расчетный расход дождевых вод
	л/с

	
	Расход воды, подаваемой насосами
	л/с (м/ч)

	
	Часовой расход воды, подаваемой насосом
	м

	
	Количество водопотребителей
	чел.

	
	Количество санитарно-технических приборов
	шт.

	
	Вероятность действия санитарно-технических приборов
	-

	
	Вероятность использования санитарно-технических приборов (возможность подачи прибором нормированного часового расхода воды) в течение расчетного часа в зданиях или сооружениях с одинаковыми водопотребителями
	-

	
	Расчетное время потребления воды (сутки, смена)
	ч

	
	Напор (давление), развиваемый насосной установкой
	МПа

	[image: СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)]
	Геометрическая высота подачи воды от оси насоса до требуемого санитарно-технического прибора
	м

	
	Потери напора (давления) на расчетном участке трубопровода
	МПа
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	Сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода
	МПа

	
	Наименьший гарантированный напор (давление) в наружной водопроводной сети
	МПа

	
	Избыточный напор (давление), который следует погасить диафрагмой
	МПа

	
	Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления
	кВт

	
	Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа водопотребления
	кВт 

	
	Теплопотери на расчетном участке
	кВт

	
	Скорость движения жидкости в трубопроводе
	м/с
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	Наполнение трубопровода
	-

	
	Температура холодной воды в сети водопровода; при отсутствии данных ее следует принимать равной 5°С
	°С

	
	Разность температур в подающих трубопроводах системы горячей воды
	°С

	
	Количество включений насоса в течение одного часа
	ед.

	
	Количество групп водопотребителей
	шт.



(Измененная редакция, Изм. N 1).


Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Санитарно-
технические приборы 
	Секундный расход воды, л/с 
	Часовой расход воды, л/ч 
	Расход стоков от прибора , л/с 
	Минимальный диаметр условного прохода, мм 

	
	общий 
	холодной 
	горячей 
	общий 
	холодной 
	горячей 
	
	подводки 
	отвода 

	1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном
	0,1 
	0,1 
	-
	30 
	30 
	-
	0,15 
	10 
	32 

	2 То же, со смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	60 
	40 
	40 
	0,15 
	10 
	32 

	3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная
	0,15 
	0,15 
	-
	50 
	50 
	-
	0,3 
	10 
	40 

	4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	80 
	60 
	60 
	0,6 
	10 
	40 

	5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем
	0,3 
	0,2 
	0,2 
	500 
	220 
	280 
	0,6 
	15 
	50 

	6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника)
	0,25 
	0,18 
	0,18 
	300 
	200 
	200 
	0,8 
	10 
	40 

	7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем
	0,22 
	0,22 
	-
	300 
	300 
	-
	1,1 
	15 
	40 

	8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ду20
	0,4 
	0,3 
	0,3 
	700 
	460 
	460 
	2,3 
	20 
	50 

	Ду25
	0,6 
	0,4 
	0,4 
	750 
	500 
	500 
	3 
	25 
	75 

	Ду32
	1,4 
	1 
	1 
	1060 
	710 
	710 
	3 
	32 
	75 

	9 Ванна ножная со смесителем
	0,1 
	0,07 
	0,07 
	220 
	165 
	165 
	0,5 
	10 
	40 

	10 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	100 
	60 
	60 
	0,2 
	10 
	40 

	11 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	115 
	80 
	80 
	0,6 
	10 
	40 

	12 Душ в групповой установке со смесителем
	0,2 
	0,14 
	0,14 
	500 
	270 
	230 
	0,2 
	10 
	50 

	13 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором
	0,08 
	0,05 
	0,05 
	75 
	54 
	54 
	0,15 
	10 
	32 

	14 Нижний восходящий душ
	0,3 
	0,2 
	0,2 
	650 
	430 
	430 
	0,3 
	15 
	40 

	15 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды
	0,4 
	0,4 
	-
	1000 
	1000 
	-
	0,4 
	20 
	-

	16 Унитаз со смывным бачком
	0,1 
	0,1 
	-
	83 
	83 
	-
	1,6 
	8 
	85 

	17 Унитаз со смывным краном
	1,4 
	1,4 
	-
	81 
	81 
	-
	1,4 
	-
	85 

	18 Писсуар
	0,035 
	0,035 
	-
	36 
	36 
	-
	0,1 
	10 
	40 

	19 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном
	0,2 
	0,2 
	-
	36 
	36 
	-
	0,2 
	15 
	40 

	20 Питьевой фонтанчик
	0,04 
	0,04 
	-
	72 
	72 
	-
	0,05 
	10 
	25 

	21 Поливочный кран
	0,3 
	0,3 
	0,2 
	1080 
	1080 
	720 
	0,3 
	15 
	-

	22 Трап условным диаметром, мм;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ду50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7 
	-
	50 

	Ду110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1 
	-
	100 

	23 Посудомоечная машина 

	0,2 
	0,2 
	-
	9 
	9 
	-
	0,15 
	15 
	20 

	24 Стиральная машина 

	0,2 
	0,2 
	-
	60 
	60 
	-
	1 
	15 
	20 
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Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Санитарно-
технические приборы 
	Секундный расход воды, л/с 
	Часовой расход воды, л/ч 
	Расход стоков от прибора , л/с 
	Минимальный диаметр условного прохода, мм 

	
	общий 
	холодной 
	горячей 
	общий 
	холодной 
	горячей 
	
	подводки 
	отвода 

	1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном
	0,1 
	0,1 
	-
	30 
	30 
	-
	0,15 
	10 
	32 

	2 То же, со смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	60 
	40 
	40 
	0,15 
	10 
	32 

	3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная
	0,15 
	0,15 
	-
	50 
	50 
	-
	0,3 
	10 
	40 

	4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	80 
	60 
	60 
	0,6 
	10 
	40 

	5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем
	0,3 
	0,2 
	0,2 
	500 
	220 
	280 
	0,6 
	15 
	50 

	6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника)
	0,25 
	0,18 
	0,18 
	300 
	200 
	200 
	0,8 
	10 
	40 

	7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем
	0,22 
	0,22 
	-
	300 
	300 
	-
	1,1 
	15 
	40 

	8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ду20
	0,4 
	0,3 
	0,3 
	700 
	460 
	460 
	2,3 
	20 
	50 

	Ду25
	0,6 
	0,4 
	0,4 
	750 
	500 
	500 
	3 
	25 
	75 

	Ду32
	1,4 
	1 
	1 
	1060 
	710 
	710 
	3 
	32 
	75 

	9 Ванна ножная со смесителем
	0,1 
	0,07 
	0,07 
	220 
	165 
	165 
	0,5 
	10 
	40 

	10 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	100 
	60 
	60 
	0,2 
	10 
	40 

	11 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем
	0,12 
	0,09 
	0,09 
	115 
	80 
	80 
	0,6 
	10 
	40 

	12 Душ в групповой установке со смесителем
	0,2 
	0,14 
	0,14 
	500 
	270 
	230 
	0,2 
	10 
	50 

	13 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором
	0,08 
	0,05 
	0,05 
	75 
	54 
	54 
	0,15 
	10 
	32 

	14 Нижний восходящий душ
	0,3 
	0,2 
	0,2 
	650 
	430 
	430 
	0,3 
	15 
	40 

	15 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды
	0,4 
	0,4 
	-
	1000 
	1000 
	-
	0,4 
	20 
	-

	16 Унитаз со смывным бачком
	0,1 
	0,1 
	-
	83 
	83 
	-
	1,6 
	8 
	85 

	17 Унитаз со смывным краном
	1,4 
	1,4 
	-
	81 
	81 
	-
	1,4 
	-
	85 

	18 Писсуар
	0,035 
	0,035 
	-
	36 
	36 
	-
	0,1 
	10 
	40 

	19 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном
	0,2 
	0,2 
	-
	36 
	36 
	-
	0,2 
	15 
	40 

	20 Питьевой фонтанчик
	0,04 
	0,04 
	-
	72 
	72 
	-
	0,05 
	10 
	25 

	21 Поливочный кран
	0,3 
	0,3 
	0,2 
	1080 
	1080 
	720 
	0,3 
	15 
	-

	22 Трап условным диаметром, мм;
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ду50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7 
	-
	50 

	Ду110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,1 
	-
	100 

	23 Посудомоечная машина 

	0,2 
	0,2 
	-
	9 
	9 
	-
	0,15 
	15 
	20 

	24 Стиральная машина 

	0,2 
	0,2 
	-
	60 
	60 
	-
	1 
	15 
	20 



Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).


Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребители 
	Измеритель 
	Повышаю-
щий коэффи-
циент для климати-
ческих районов III и IV 
	Норма расхода воды, л 
	Расход воды прибором, л/с (л/ч)

	
	
	
	в сутки со средним за год водопотреблением
	в час наибольшего водопотребления 
	

	
	
	
	общая (в том числе горячей) 
	горячей , при 65°С
	общая (в том числе горячей) 
	горячей при 65°с 
	общий (холодной и горячей) ()
	холодной или горячей , (, )

	1 Жилые здания

	оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 

	1 житель 
	1,15 
	180 
	70,0 
	10,3 
	5,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	То же, с централизованным горячим водоснабжением 

	
	1,15 
	210 
	75,0 
	11,6 
	6,5 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	2 Общежития

	с общими душевыми
	1 житель 
	1,1 
	90 
	42,5 
	10,4 
	5,4 
	0,2 (100)
	0,14(60)

	с душами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	140 
	68,0 
	12,5 
	7,0 
	0,12-0,2 (100)
	0,14 (60)

	3 Гостиницы, пансионаты и мотели

	с общими ваннами и душами
	1 житель 
	1,1 
	120 
	59,5 
	12,5 
	7,0 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	с душами во всех номерах
	
	1,15 
	230 
	119,0 
	19 
	10,2 
	0,2 (115)
	0,14 (80)

	с ваннами во всех номерах
	
	1,15 
	300 
	153,0 
	30 
	13,6 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	4 Больницы

	с общими ваннами и душами
	1 койка 
	1,1 
	120 
	63,8 
	8,4 
	4,5 
	0,2(100)
	0,14 (60)

	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	
	1,1 
	200 
	76,5 
	12 
	6,5 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	инфекционные
	
	1,1 
	240 
	93,5 
	14 
	8,1 
	0,2 (200)
	0,14 (120)

	5 Санатории и дома отдыха

	с общими душами
	1 место 
	1,15 
	130 
	55,3 
	12,5 
	7,0 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	с ваннами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	200 
	85,0 
	10 
	4,2 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	с душами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	150 
	63,8 
	12,5 
	7,0 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	6 Физкультурно-оздоровительные учреждения

	со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья
	1 место 
	1,15 
	60 
	25,5 
	10*
	3,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	
	1,1 
	200 
	85,0 
	18 
	6,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	7 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	с дневным пребыванием детей

	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок 
	1,1 
	40 
	17,0 
	9,5 
	3,8 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	1,1 
	80 
	25,5 
	18 
	6,8 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	с круглосуточным пребыванием детей:

	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок 
	1,15 
	60 
	25,5 
	10 
	3,8 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	1,15 
	120 
	34,0 
	18 
	6,8 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	8 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель 
	1,1 
	20 
	6,8 
	3,5 
	1,2 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	9 Административные здания
	1 работник 
	1,2 
	15 
	5,1 
	4 
	1,7 
	0,14 (80)
	0,1 (60)

	10 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 блюдо 
	1,0 
	12 
	3,4 
	12 
	3,4 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	11 Магазины

	Продовольственные (без холодильных установок)
	1 работник в смену или 20 м торгового зала
	1,1 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	Промтоварные 
	1 работник в смену
	1,1 
	20 
	6,8 
	4 
	1,7 
	0,14 (80)
	0,1 (60)

	12 Поликлиники и амбулатории 
	1 больной 
	1,1 
	10 
	3,4 
	2,6 
	1,0 
	0,2 (80)
	0,14 (60)

	
	1 работник в смену
	1,0 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,2 (80)
	0,14(60)

	13 Аптеки

	торговый зал и подсобные помещения
	1 работник 
	1,0 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	лаборатория приготовления лекарств
	
	1,0 
	310 
	46,8 
	32 
	7,0 
	0,2 (300)
	0,2 (200)

	14 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену
	1,1 
	56 
	28,1 
	9 
	4,0 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	15 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения

	для зрителей
	1 человек 
	1,0 
	8 
	2,6 
	0,9 
	0,3 
	0,14 (80)
	0,1 (50)

	для артистов
	
	1,0 
	40 
	21,3 
	3,4 
	1,9 
	0,14 (80)
	0,1 (50)

	16 Стадионы и спортзалы

	для зрителей
	1 человек 
	1,0 
	3 
	0,9 
	0,3 
	0,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	для физкультурников (с учетом приема душа)
	
	1,15 
	50 
	25,5 
	4,5 
	2,1 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	для спортсменов
	
	1,15 
	100 
	51,0 
	9 
	4,3 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	17 Плавательные бассейны

	пополнение бассейна 
	% вмести-
мости бассейна в сутки
	1,0 
	10 
	-
	-
	-
	-
	-

	для зрителей
	1 место 
	1,0 
	3 
	0,9 
	0,3 
	0,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	для спортсменов (с учетом приема душа)
	1 человек 
	1,0 
	100 
	51,0 
	9 
	4,3 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	18 Бани

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе
	1 посетитель 
	1,0 
	180 
	102,0 
	180 
	102 
	0,4 (180)
	0,4 (120)

	то же, с приемом оздоровительных процедур
	
	1,0 
	290 
	161,5 
	290 
	161,5 
	0,4 (290)
	0,4 (190)

	душевая кабина
	
	1,0 
	360 
	204,0 
	360 
	204 
	0,2 (360)
	0,14 (240)

	ванная кабина
	
	1,0 
	540 
	306,0 
	540 
	306 
	0,3 (540)
	0,2 (360)

	19 Прачечные

	механизированные 
	1 кг сухого белья 
	1,0 
	75 
	21,3 
	75 
	21,3 
	По технологическим данным

	немеханизированные
	
	1,0 
	40 
	12,8 
	40 
	12,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	20 Производственные цехи

	обычные
	1 чел. в смену 
	1,15 
	25 
	9,4 
	9,4 
	3,7 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч
	
	1,0 
	45 
	20,4 
	14,1 
	7,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	21 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий
	1 душевая сетка в смену 
	1,1 
	500 
	229,5 
	500 
	229,5 
	0,2 (500)
	0,14 (270)

	22 Расход воды на поливку

	травяного покрова 
	1 м
	1,2 
	3 
	-
	-
	-
	-
	-

	футбольного поля
	
	1,2 
	0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	остальных спортивных сооружений
	
	1,2 
	1,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов
	
	1,2 
	0,4-0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	зеленых насаждений, газонов и цветников
	
	1,2 
	3-6 
	-
	-
	-
	-
	-

	23 Заливка поверхности катка
	1 м 
	1,0 
	0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечания

1 Нормы расхода воды установлены для климатических районов I и II. Нормы расхода воды для климатических районов III и IV следует принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV". Нормы расхода воды, утвержденные региональными органами власти, являются приоритетными по отношению к нормам расхода воды, приведенным в таблице А.2.

2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

3 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

5 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

6 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

7 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

8 На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле [image: СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)],

где - количество посадочных мест;

- количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов -1,5;

- время работы предприятия общественного питания, ч;

- коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.



Таблица А.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).



Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потребители 
	Измеритель 
	Повышаю-
щий коэффи-
циент для климати-
ческих районов III и IV 
	Норма расхода воды, л 
	Расход воды прибором, л/с (л/ч)

	
	
	
	в сутки со средним за год водопотреблением
	в час наибольшего водопотребления 
	

	
	
	
	общая (в том числе горячей) 
	горячей , при 65°С
	общая (в том числе горячей) 
	горячей при 65°с 
	общий (холодной и горячей) ()
	холодной или горячей , (, )

	1 Жилые здания

	оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями 

	1 житель 
	1,15 
	180 
	70,0 
	10,3 
	5,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	То же, с централизованным горячим водоснабжением 

	
	1,15 
	210 
	75,0 
	11,6 
	6,5 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	2 Общежития

	с общими душевыми
	1 житель 
	1,1 
	90 
	42,5 
	10,4 
	5,4 
	0,2 (100)
	0,14(60)

	с душами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	140 
	68,0 
	12,5 
	7,0 
	0,12-0,2 (100)
	0,14 (60)

	3 Гостиницы, пансионаты и мотели

	с общими ваннами и душами
	1 житель 
	1,1 
	120 
	59,5 
	12,5 
	7,0 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	с душами во всех номерах
	
	1,15 
	230 
	119,0 
	19 
	10,2 
	0,2 (115)
	0,14 (80)

	с ваннами во всех номерах
	
	1,15 
	300 
	153,0 
	30 
	13,6 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	4 Больницы

	с общими ваннами и душами
	1 койка 
	1,1 
	120 
	63,8 
	8,4 
	4,5 
	0,2(100)
	0,14 (60)

	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	
	1,1 
	200 
	76,5 
	12 
	6,5 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	инфекционные
	
	1,1 
	240 
	93,5 
	14 
	8,1 
	0,2 (200)
	0,14 (120)

	5 Санатории и дома отдыха

	с общими душами
	1 место 
	1,15 
	130 
	55,3 
	12,5 
	7,0 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	с ваннами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	200 
	85,0 
	10 
	4,2 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	с душами при всех жилых комнатах
	
	1,15 
	150 
	63,8 
	12,5 
	7,0 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	6 Физкультурно-оздоровительные учреждения

	со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья
	1 место 
	1,15 
	60 
	25,5 
	10*
	3,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	
	1,1 
	200 
	85,0 
	18 
	6,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	7 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

	с дневным пребыванием детей

	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок 
	1,1 
	40 
	17,0 
	9,5 
	3,8 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	1,1 
	80 
	25,5 
	18 
	6,8 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	с круглосуточным пребыванием детей:

	со столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 ребенок 
	1,15 
	60 
	25,5 
	10 
	3,8 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами
	
	1,15 
	120 
	34,0 
	18 
	6,8 
	0,2 (100)
	0,14 (60)

	8 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 преподаватель 
	1,1 
	20 
	6,8 
	3,5 
	1,2 
	0,14 (100)
	0,1 (60)

	9 Административные здания
	1 работник 
	1,2 
	15 
	5,1 
	4 
	1,7 
	0,14 (80)
	0,1 (60)

	10 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 блюдо 
	1,0 
	12 
	3,4 
	12 
	3,4 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	11 Магазины

	Продовольственные (без холодильных установок)
	1 работник в смену или 20 м торгового зала
	1,1 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	Промтоварные 
	1 работник в смену
	1,1 
	20 
	6,8 
	4 
	1,7 
	0,14 (80)
	0,1 (60)

	12 Поликлиники и амбулатории 
	1 больной 
	1,1 
	10 
	3,4 
	2,6 
	1,0 
	0,2 (80)
	0,14 (60)

	
	1 работник в смену
	1,0 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,2 (80)
	0,14(60)

	13 Аптеки

	торговый зал и подсобные помещения
	1 работник 
	1,0 
	30 
	10,2 
	4 
	1,7 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	лаборатория приготовления лекарств
	
	1,0 
	310 
	46,8 
	32 
	7,0 
	0,2 (300)
	0,2 (200)

	14 Парикмахерские 
	1 рабочее место в смену
	1,1 
	56 
	28,1 
	9 
	4,0 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	15 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения

	для зрителей
	1 человек 
	1,0 
	8 
	2,6 
	0,9 
	0,3 
	0,14 (80)
	0,1 (50)

	для артистов
	
	1,0 
	40 
	21,3 
	3,4 
	1,9 
	0,14 (80)
	0,1 (50)

	16 Стадионы и спортзалы

	для зрителей
	1 человек 
	1,0 
	3 
	0,9 
	0,3 
	0,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	для физкультурников (с учетом приема душа)
	
	1,15 
	50 
	25,5 
	4,5 
	2,1 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	для спортсменов
	
	1,15 
	100 
	51,0 
	9 
	4,3 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	17 Плавательные бассейны

	пополнение бассейна 
	% вмести-
мости бассейна в сутки
	1,0 
	10 
	-
	-
	-
	-
	-

	для зрителей
	1 место 
	1,0 
	3 
	0,9 
	0,3 
	0,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	для спортсменов (с учетом приема душа)
	1 человек 
	1,0 
	100 
	51,0 
	9 
	4,3 
	0,2 (80)
	0,14 (50)

	18 Бани

	для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе
	1 посетитель 
	1,0 
	180 
	102,0 
	180 
	102 
	0,4 (180)
	0,4 (120)

	то же, с приемом оздоровительных процедур
	
	1,0 
	290 
	161,5 
	290 
	161,5 
	0,4 (290)
	0,4 (190)

	душевая кабина
	
	1,0 
	360 
	204,0 
	360 
	204 
	0,2 (360)
	0,14 (240)

	ванная кабина
	
	1,0 
	540 
	306,0 
	540 
	306 
	0,3 (540)
	0,2 (360)

	19 Прачечные

	механизированные 
	1 кг сухого белья 
	1,0 
	75 
	21,3 
	75 
	21,3 
	По технологическим данным

	немеханизированные
	
	1,0 
	40 
	12,8 
	40 
	12,8 
	0,3 (300)
	0,2 (200)

	20 Производственные цехи

	обычные
	1 чел. в смену 
	1,15 
	25 
	9,4 
	9,4 
	3,7 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч
	
	1,0 
	45 
	20,4 
	14,1 
	7,1 
	0,14 (60)
	0,1 (40)

	21 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий
	1 душевая сетка в смену 
	1,1 
	500 
	229,5 
	500 
	229,5 
	0,2 (500)
	0,14 (270)

	22 Расход воды на поливку

	травяного покрова 
	1 м
	1,2 
	3 
	-
	-
	-
	-
	-

	футбольного поля
	
	1,2 
	0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	остальных спортивных сооружений
	
	1,2 
	1,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов
	
	1,2 
	0,4-0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	зеленых насаждений, газонов и цветников
	
	1,2 
	3-6 
	-
	-
	-
	-
	-

	23 Заливка поверхности катка
	1 м 
	1,0 
	0,5 
	-
	-
	-
	-
	-

	Примечания

1 Нормы расхода воды установлены для климатических районов I и II. Нормы расхода воды для климатических районов III и IV следует принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV". Нормы расхода воды, утвержденные региональными органами власти, являются приоритетными по отношению к нормам расхода воды, приведенным в таблице А.2.

2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

3 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

5 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

6 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.
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