Выписки из СНиП 2. 04.01.-85

### 3.2 Обозначения и единицы измерения

В настоящем своде правил используются следующие обозначения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование величины | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| go(tot) | Общий расход воды санитарно-техническим прибором (арматурой) | л/с |
| go(h) | Расход горячей воды санитарно-техническим прибором (арматурой) | л/с |
| go(c) | Расход холодной воды санитарно-техническим прибором (арматурой) | л/с |
|  | Расход стоков от санитарно-технического прибора | л/с |
|  | Общий максимальный расчетный расход воды | л/с |
|  | Максимальный расчетный расход горячей воды | л/с |
|  | Максимальный расчетный расход холодной воды | л/с |
|  | Максимальный расчетный расход сточных вод | л/с |
|  | Общий расход воды санитарно-техническим прибором | л/ч |
|  | Расход горячей воды санитарно-техническим прибором | л/ч |
|  | Расход холодной воды санитарно-техническим прибором, принимаемый согласно приложению А | л/ч |
|  | Общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления | л |
|  | Норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего водопотребления | л |
|  | Норма расхода холодной воды потребителем в час наибольшего потребления | л |
|  | Общий максимальный часовой расход воды | м |
|  | Максимальный часовой расход горячей воды | м |
|  | Максимальный часовой расход холодной воды | м |
|  | Общий средний часовой расход воды | м |
|  | Средний часовой расход горячей воды | м |
|  | Средний часовой расход холодной воды | м |
|  | Расчетный циркуляционный расход горячей воды в системе | л/с |
|  | Расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного | л/с |
|  | Общий расход воды потребителем в сутки (смену) | л |
|  | Расход горячей воды потребителем в сутки (смену) | л |
|  | Расход холодной воды потребителем в сутки (смену) | л |
|  | Расчетный удельный (средний за год) суточный расход горячей воды | л/сут |
|  | Расчетный удельный (средний за год) общий (в том числе горячей воды) суточный расход воды | л/сут |
|  | Расчетный расход дождевых вод | л/с |
|  | Расход воды, подаваемой насосами | л/с (м/ч) |
|  | Часовой расход воды, подаваемой насосом | м |
|  | Количество водопотребителей | чел. |
|  | Количество санитарно-технических приборов | шт. |
|  | Вероятность действия санитарно-технических приборов | - |
|  | Вероятность использования санитарно-технических приборов (возможность подачи прибором нормированного часового расхода воды) в течение расчетного часа в зданиях или сооружениях с одинаковыми водопотребителями | - |
|  | Расчетное время потребления воды (сутки, смена) | ч |
|  | Напор (давление), развиваемый насосной установкой | МПа |
|  | Геометрическая высота подачи воды от оси насоса до требуемого санитарно-технического прибора | м |
|  | Потери напора (давления) на расчетном участке трубопровода | МПа |
|  | Сумма потерь напора на расчетном участке трубопровода | МПа |
|  | Наименьший гарантированный напор (давление) в наружной водопроводной сети | МПа |
|  | Избыточный напор (давление), который следует погасить диафрагмой | МПа |
|  | Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления | кВт |
|  | Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа водопотребления | кВт |
|  | Теплопотери на расчетном участке | кВт |
|  | Скорость движения жидкости в трубопроводе | м/с |
|  | Наполнение трубопровода | - |
|  | Температура холодной воды в сети водопровода; при отсутствии данных ее следует принимать равной 5°С | °С |
|  | Разность температур в подающих трубопроводах системы горячей воды | °С |
|  | Количество включений насоса в течение одного часа | ед. |
|  | Количество групп водопотребителей | шт. |

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

| Санитарно- технические приборы | Секундный расход воды, л/с |  |  | Часовой расход воды, л/ч |  |  | Расход стоков от прибора , л/с | Минимальный диаметр условного прохода, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общий | холодной | горячей | общий | холодной | горячей |  | подводки | отвода |
| 1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0,1 | 0,1 | - | 30 | 30 | - | 0,15 | 10 | 32 |
| 2 То же, со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 0,15 | 10 | 32 |
| 3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0,15 | 0,15 | - | 50 | 50 | - | 0,3 | 10 | 40 |
| 4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 0,6 | 10 | 40 |
| 5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 220 | 280 | 0,6 | 15 | 50 |
| 6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 0,8 | 10 | 40 |
| 7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0,22 | 0,22 | - | 300 | 300 | - | 1,1 | 15 | 40 |
| 8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду20 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 700 | 460 | 460 | 2,3 | 20 | 50 |
| Ду25 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 750 | 500 | 500 | 3 | 25 | 75 |
| Ду32 | 1,4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 3 | 32 | 75 |
| 9 Ванна ножная со смесителем | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 0,5 | 10 | 40 |
| 10 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 0,2 | 10 | 40 |
| 11 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 0,6 | 10 | 40 |
| 12 Душ в групповой установке со смесителем | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 0,2 | 10 | 50 |
| 13 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 0,15 | 10 | 32 |
| 14 Нижний восходящий душ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 0,3 | 15 | 40 |
| 15 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0,4 | 0,4 | - | 1000 | 1000 | - | 0,4 | 20 | - |
| 16 Унитаз со смывным бачком | 0,1 | 0,1 | - | 83 | 83 | - | 1,6 | 8 | 85 |
| 17 Унитаз со смывным краном | 1,4 | 1,4 | - | 81 | 81 | - | 1,4 | - | 85 |
| 18 Писсуар | 0,035 | 0,035 | - | 36 | 36 | - | 0,1 | 10 | 40 |
| 19 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0,2 | 0,2 | - | 36 | 36 | - | 0,2 | 15 | 40 |
| 20 Питьевой фонтанчик | 0,04 | 0,04 | - | 72 | 72 | - | 0,05 | 10 | 25 |
| 21 Поливочный кран | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 0,3 | 15 | - |
| 22 Трап условным диаметром, мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду50 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 50 |
| Ду110 | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 100 |
| 23 Посудомоечная машина | 0,2 | 0,2 | - | 9 | 9 | - | 0,15 | 15 | 20 |
| 24 Стиральная машина | 0,2 | 0,2 | - | 60 | 60 | - | 1 | 15 | 20 |

## Приложение А. Расчетные расходы воды и стоков

Приложение А

Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

| Санитарно- технические приборы | Секундный расход воды, л/с |  |  | Часовой расход воды, л/ч |  |  | Расход стоков от прибора , л/с | Минимальный диаметр условного прохода, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общий | холодной | горячей | общий | холодной | горячей |  | подводки | отвода |
| 1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном | 0,1 | 0,1 | - | 30 | 30 | - | 0,15 | 10 | 32 |
| 2 То же, со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 0,15 | 10 | 32 |
| 3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная | 0,15 | 0,15 | - | 50 | 50 | - | 0,3 | 10 | 40 |
| 4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 0,6 | 10 | 40 |
| 5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 220 | 280 | 0,6 | 15 | 50 |
| 6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 0,8 | 10 | 40 |
| 7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0,22 | 0,22 | - | 300 | 300 | - | 1,1 | 15 | 40 |
| 8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду20 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 700 | 460 | 460 | 2,3 | 20 | 50 |
| Ду25 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 750 | 500 | 500 | 3 | 25 | 75 |
| Ду32 | 1,4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 3 | 32 | 75 |
| 9 Ванна ножная со смесителем | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 0,5 | 10 | 40 |
| 10 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 0,2 | 10 | 40 |
| 11 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 0,6 | 10 | 40 |
| 12 Душ в групповой установке со смесителем | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 0,2 | 10 | 50 |
| 13 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 0,15 | 10 | 32 |
| 14 Нижний восходящий душ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 0,3 | 15 | 40 |
| 15 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды | 0,4 | 0,4 | - | 1000 | 1000 | - | 0,4 | 20 | - |
| 16 Унитаз со смывным бачком | 0,1 | 0,1 | - | 83 | 83 | - | 1,6 | 8 | 85 |
| 17 Унитаз со смывным краном | 1,4 | 1,4 | - | 81 | 81 | - | 1,4 | - | 85 |
| 18 Писсуар | 0,035 | 0,035 | - | 36 | 36 | - | 0,1 | 10 | 40 |
| 19 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0,2 | 0,2 | - | 36 | 36 | - | 0,2 | 15 | 40 |
| 20 Питьевой фонтанчик | 0,04 | 0,04 | - | 72 | 72 | - | 0,05 | 10 | 25 |
| 21 Поливочный кран | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 0,3 | 15 | - |
| 22 Трап условным диаметром, мм; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ду50 | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | 50 |
| Ду110 | - | - | - | - | - | - | 2,1 | - | 100 |
| 23 Посудомоечная машина | 0,2 | 0,2 | - | 9 | 9 | - | 0,15 | 15 | 20 |
| 24 Стиральная машина | 0,2 | 0,2 | - | 60 | 60 | - | 1 | 15 | 20 |

Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения

| Потребители | Измеритель | Повышаю- щий коэффи- циент для климати- ческих районов III и IV | Норма расхода воды, л |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сутки со средним за год водопотреблением |  | в час наибольшего водопотребления |  |  |  |
|  |  |  | общая (в том числе горячей) | горячей , при 65°С | общая (в том числе горячей) | горячей при 65°с | общий (холодной и горячей) () | холодной или горячей , (, ) |
| 1 Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 1 житель | 1,15 | 180 | 70,0 | 10,3 | 5,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением |  | 1,15 | 210 | 75,0 | 11,6 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 2 Общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 1,1 | 90 | 42,5 | 10,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14(60) |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 140 | 68,0 | 12,5 | 7,0 | 0,12-0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 3 Гостиницы, пансионаты и мотели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | 1 житель | 1,1 | 120 | 59,5 | 12,5 | 7,0 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами во всех номерах |  | 1,15 | 230 | 119,0 | 19 | 10,2 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
| с ваннами во всех номерах |  | 1,15 | 300 | 153,0 | 30 | 13,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 4 Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | 1 койка | 1,1 | 120 | 63,8 | 8,4 | 4,5 | 0,2(100) | 0,14 (60) |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам |  | 1,1 | 200 | 76,5 | 12 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| инфекционные |  | 1,1 | 240 | 93,5 | 14 | 8,1 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
| 5 Санатории и дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душами | 1 место | 1,15 | 130 | 55,3 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с ваннами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 200 | 85,0 | 10 | 4,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 150 | 63,8 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 6 Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 1,15 | 60 | 25,5 | 10* | 3,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 1,1 | 200 | 85,0 | 18 | 6,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 7 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 1,1 | 40 | 17,0 | 9,5 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1,1 | 80 | 25,5 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 1,15 | 60 | 25,5 | 10 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1,15 | 120 | 34,0 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 8 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 1,1 | 20 | 6,8 | 3,5 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 9 Административные здания | 1 работник | 1,2 | 15 | 5,1 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 10 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 1,0 | 12 | 3,4 | 12 | 3,4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 11 Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 1,1 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| Промтоварные | 1 работник в смену | 1,1 | 20 | 6,8 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 12 Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 1,1 | 10 | 3,4 | 2,6 | 1,0 | 0,2 (80) | 0,14 (60) |
|  | 1 работник в смену | 1,0 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,2 (80) | 0,14(60) |
| 13 Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работник | 1,0 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| лаборатория приготовления лекарств |  | 1,0 | 310 | 46,8 | 32 | 7,0 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| 14 Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 1,1 | 56 | 28,1 | 9 | 4,0 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 15 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 1,0 | 8 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| для артистов |  | 1,0 | 40 | 21,3 | 3,4 | 1,9 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 16 Стадионы и спортзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 1,0 | 3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| для физкультурников (с учетом приема душа) |  | 1,15 | 50 | 25,5 | 4,5 | 2,1 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| для спортсменов |  | 1,15 | 100 | 51,0 | 9 | 4,3 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 17 Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вмести- мости бассейна в сутки | 1,0 | 10 | - | - | - | - | - |
| для зрителей | 1 место | 1,0 | 3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 1,0 | 100 | 51,0 | 9 | 4,3 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 18 Бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 1,0 | 180 | 102,0 | 180 | 102 | 0,4 (180) | 0,4 (120) |
| то же, с приемом оздоровительных процедур |  | 1,0 | 290 | 161,5 | 290 | 161,5 | 0,4 (290) | 0,4 (190) |
| душевая кабина |  | 1,0 | 360 | 204,0 | 360 | 204 | 0,2 (360) | 0,14 (240) |
| ванная кабина |  | 1,0 | 540 | 306,0 | 540 | 306 | 0,3 (540) | 0,2 (360) |
| 19 Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 1,0 | 75 | 21,3 | 75 | 21,3 | По технологическим данным |  |
| немеханизированные |  | 1,0 | 40 | 12,8 | 40 | 12,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 20 Производственные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 1,15 | 25 | 9,4 | 9,4 | 3,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч |  | 1,0 | 45 | 20,4 | 14,1 | 7,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 21 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 1,1 | 500 | 229,5 | 500 | 229,5 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |
| 22 Расход воды на поливку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м | 1,2 | 3 | - | - | - | - | - |
| футбольного поля |  | 1,2 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| остальных спортивных сооружений |  | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 1,2 | 0,4-0,5 | - | - | - | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 1,2 | 3-6 | - | - | - | - | - |
| 23 Заливка поверхности катка | 1 м | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для климатических районов I и II. Нормы расхода воды для климатических районов III и IV следует принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV". Нормы расхода воды, утвержденные региональными органами власти, являются приоритетными по отношению к нормам расхода воды, приведенным в таблице А.2. 2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 3 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. 4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 5 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 6 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 7 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 8 На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле , где - количество посадочных мест; - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов -1,5; - время работы предприятия общественного питания, ч; - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения

| Потребители | Измеритель | Повышаю- щий коэффи- циент для климати- ческих районов III и IV | Норма расхода воды, л |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сутки со средним за год водопотреблением |  | в час наибольшего водопотребления |  |  |  |
|  |  |  | общая (в том числе горячей) | горячей , при 65°С | общая (в том числе горячей) | горячей при 65°с | общий (холодной и горячей) () | холодной или горячей , (, ) |
| 1 Жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 1 житель | 1,15 | 180 | 70,0 | 10,3 | 5,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением |  | 1,15 | 210 | 75,0 | 11,6 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 2 Общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душевыми | 1 житель | 1,1 | 90 | 42,5 | 10,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14(60) |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 140 | 68,0 | 12,5 | 7,0 | 0,12-0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 3 Гостиницы, пансионаты и мотели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | 1 житель | 1,1 | 120 | 59,5 | 12,5 | 7,0 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами во всех номерах |  | 1,15 | 230 | 119,0 | 19 | 10,2 | 0,2 (115) | 0,14 (80) |
| с ваннами во всех номерах |  | 1,15 | 300 | 153,0 | 30 | 13,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 4 Больницы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими ваннами и душами | 1 койка | 1,1 | 120 | 63,8 | 8,4 | 4,5 | 0,2(100) | 0,14 (60) |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам |  | 1,1 | 200 | 76,5 | 12 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| инфекционные |  | 1,1 | 240 | 93,5 | 14 | 8,1 | 0,2 (200) | 0,14 (120) |
| 5 Санатории и дома отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с общими душами | 1 место | 1,15 | 130 | 55,3 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с ваннами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 200 | 85,0 | 10 | 4,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| с душами при всех жилых комнатах |  | 1,15 | 150 | 63,8 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 6 Физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 1,15 | 60 | 25,5 | 10* | 3,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными |  | 1,1 | 200 | 85,0 | 18 | 6,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 7 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 1,1 | 40 | 17,0 | 9,5 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1,1 | 80 | 25,5 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 1,15 | 60 | 25,5 | 10 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1,15 | 120 | 34,0 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) |
| 8 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 1,1 | 20 | 6,8 | 3,5 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |
| 9 Административные здания | 1 работник | 1,2 | 15 | 5,1 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 10 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 1,0 | 12 | 3,4 | 12 | 3,4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 11 Магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м торгового зала | 1,1 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| Промтоварные | 1 работник в смену | 1,1 | 20 | 6,8 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) |
| 12 Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 1,1 | 10 | 3,4 | 2,6 | 1,0 | 0,2 (80) | 0,14 (60) |
|  | 1 работник в смену | 1,0 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,2 (80) | 0,14(60) |
| 13 Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работник | 1,0 | 30 | 10,2 | 4 | 1,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| лаборатория приготовления лекарств |  | 1,0 | 310 | 46,8 | 32 | 7,0 | 0,2 (300) | 0,2 (200) |
| 14 Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 1,1 | 56 | 28,1 | 9 | 4,0 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 15 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 1,0 | 8 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| для артистов |  | 1,0 | 40 | 21,3 | 3,4 | 1,9 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |
| 16 Стадионы и спортзалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для зрителей | 1 человек | 1,0 | 3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| для физкультурников (с учетом приема душа) |  | 1,15 | 50 | 25,5 | 4,5 | 2,1 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| для спортсменов |  | 1,15 | 100 | 51,0 | 9 | 4,3 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 17 Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пополнение бассейна | % вмести- мости бассейна в сутки | 1,0 | 10 | - | - | - | - | - |
| для зрителей | 1 место | 1,0 | 3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 1,0 | 100 | 51,0 | 9 | 4,3 | 0,2 (80) | 0,14 (50) |
| 18 Бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 1,0 | 180 | 102,0 | 180 | 102 | 0,4 (180) | 0,4 (120) |
| то же, с приемом оздоровительных процедур |  | 1,0 | 290 | 161,5 | 290 | 161,5 | 0,4 (290) | 0,4 (190) |
| душевая кабина |  | 1,0 | 360 | 204,0 | 360 | 204 | 0,2 (360) | 0,14 (240) |
| ванная кабина |  | 1,0 | 540 | 306,0 | 540 | 306 | 0,3 (540) | 0,2 (360) |
| 19 Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 1,0 | 75 | 21,3 | 75 | 21,3 | По технологическим данным |  |
| немеханизированные |  | 1,0 | 40 | 12,8 | 40 | 12,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |
| 20 Производственные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обычные | 1 чел. в смену | 1,15 | 25 | 9,4 | 9,4 | 3,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч |  | 1,0 | 45 | 20,4 | 14,1 | 7,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) |
| 21 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 1,1 | 500 | 229,5 | 500 | 229,5 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |
| 22 Расход воды на поливку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| травяного покрова | 1 м | 1,2 | 3 | - | - | - | - | - |
| футбольного поля |  | 1,2 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| остальных спортивных сооружений |  | 1,2 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 1,2 | 0,4-0,5 | - | - | - | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 1,2 | 3-6 | - | - | - | - | - |
| 23 Заливка поверхности катка | 1 м | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| Примечания 1 Нормы расхода воды установлены для климатических районов I и II. Нормы расхода воды для климатических районов III и IV следует принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV". Нормы расхода воды, утвержденные региональными органами власти, являются приоритетными по отношению к нормам расхода воды, приведенным в таблице А.2. 2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.). 3 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно. 4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%. 5 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 6 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |